Turbomachines

Systèmes Mécaniques Énergétiques

Chapitre 2

اقرأ

Read        Lis

Les  pompes

Les Installations de pompage

E. Mahfoudi

Turbomachines

Systèmes Mécaniques Énergétiques

Chapitre 2

Les  pompes

Objectif

Avoir une vision technique  globale  sur les pompes comme premier exemple de turbomachine.

Plan du cours

Partie 1                    L’aspect              hydraulique

Partie 2                    L’aspect             énergétique

# Partie 3                     L’aspect                        mécanique et constructif

Partie 4                    L’aspect             turbomachine

Partie 5                    L’aspect             électrique

E. Mahfoudi

Références

Systèmes mécaniques énergétiques-Turbomachines

L’invité de cette séance est   la pompe

Discussion ou débat avec la pompe

Quelles sont les questions techniques

a poser à une pompe ?

Photos et images de pompes

Partie 1                    L’aspect hydraulique  de la pompe

- Présentation de la pompe

Question  1

Quel est le rôle ou le travail d’une pompe ?

Réponse  1

- Le rôle ou le travail de la pompe

La pompe est un système mécanique énergétique  qui a pour fonction le transport des liquides.

?

Le transport des liquides

Conclusion 1

Domaine pratique :     le transport des liquides

Deux mots clés :      Liquides    +     Transport

- Les liquides

Question  2

Quels sont les liquides les plus transportés  quotidiennement  par  les pompes ?

Quel  est le liquide pompé par cette pompe ?

Réponse 2

Les liquides les plus transportés  quotidiennement  sont : l’eau, les combustibles liquides, les huiles.  On distingue donc :

- Les pompes à eau

- Les pompes à essence et à mazoute

- Les pompes à l’huile

- ….

Figure : Exemples de pompes

Question  3

Est-ce- que les liquides transportés ont les mêmes propriétés ?

Réponse 3

Le transport → le poids   P = m*g

Point commun

g est l’accélération de pesanteur soit 9,81 m.s−2

Chaque liquide a ces propres propriétés. Ces propriétés sont :

- Le nom

- La masse volumique

- La viscosité

Exemples

- Le transport des  liquides

TP    N1 Circuit de transport des liquides

Pour transporter un liquide d’un lieu à un autre, on a deux possibilités :

- Soit par gravité (transport gratuit)

Hauteur  H

Le niveau dans la source est supérieur au niveau de destination.

- Ou par pompage (Transport payant)

Une pompe assure le transport du liquide.

Une pompe permet  d’amener un fluide d’un point A  à un point  B.

En général :    Altitude du point A      <     Altitude du point B

Le circuit de transport de liquide

Un circuit de transport de liquide se compose essentiellement :

- d’un réservoir source de liquide (puits).

- d’une pompe.

- d’un réservoir de stockage (citerne).

- d’une tuyauterie qui relie les différents constituants.

Un circuit de transport de liquide peut comprendre aussi :

- Une vanne de réglage de débit placé sur la conduite de refoulement.

- Une crépine et un clapet de pied placé à l’extrémité basse de la conduite d’aspiration.

- Un clapet de retenu placé à la sortie de la pompe pour empêcher le retour du liquide, il est utilisé pour des grandes hauteurs de refoulement.

Pour le transport des liquides, les pompes les plus utilisées sont de type centrifuge qui est caractérisées par des débits importants et des pressions faibles (quelques dizaines de bar).

Partie 2                    L’aspect énergétique de la pompe

Les performances d’une pompe

1 )  Le débit volumique de la pompe

Question 4

Quelle  est la quantité du liquide transportée  par une pompe ?

Réponse 4

La quantité du liquide transportée par la pompe est caractérisée par  le débit volumique  de la pompe. IL est  noté par    Q.

Q est le débit volumique exprimé en m3/s

Unité :  m3/h , l/ mn

La mesure du débit ? TP

- L’accroissement de pression

Une pompe permet de mettre un fluide sous pression

Pression de refoulement    >     Pression d’aspiration

Augmentation de la pression   =   p

Manomètre

côté aspiration

Manomètre

côté refoulement

?

Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide

Formule 1

L’accroissement de pression est donné par la formule

∆p= pr-pa= ρ g H

avec

pr : est la  pression de refoulement

pa : est la pression d’aspiration

L’accroissement de pression dépond de :

ρ  est la masse volumique du liquide (kg/m3)

g est l’accélération de pesanteur soit 9,81 m.s−2

H  est la hauteur manométrique de la pompe exprimée en mètres colonne d'eau

- la hauteur manométrique de la pompe

La hauteur manométrique de la pompe  est donnée par la relation (formule 2) :

H=   ∆p  ρ g

4 Nombre de tours de la pompe ( nombre de revolution)

Il est donné par la relation

N= ω2 π

Avec

ω est la vitesse angulaire de rotation de la pompe  en 	radian par seconde

Ou tr/min

Exemples de valeurs

La conversion d’énergie  dans une pompe

Dans une électropompe, l’énergie électrique se transforme en énergie Hydraulique.

Le moteur électrique transforme l’énergie électrique en énergie mécanique.

La pompe transforme l’énergie mécanique en énergie  hydraulique.

Les puissances

- La puissance hydraulique de la pompe

Une pompe sert à transférer de l’énergie à un fluide.

Question 5

Quelle est la puissance Transférer par la pompe  au fluide transporté ?

Réponse 6

La puissance transférer par la pompe au débit du fluide est la puissance hydraulique. Elle est donnée par la formule 3  ou la formule  4 :

Ph= ∆p  Q     (w)

Ph= ρ g H Q

- La puissance mécanique de la pompe ( la puissance à l’arbre)

Pm=C ω

Avec

C est le couple  exprimé en N.m

- La puissance électrique de  la pompe

Pe=I ∆Vcos(φ)    ?

I   est le courant exprimé en ampère

∆V  est une différence de potentiel électrique exprimée en Volts

Les rendements des conversions d’énergie

- Le rendement d’une électropompe (rendement global)

η=     Ph   Pe

- Le rendement électrique

ηe=     Pm   Pe

- Le rendement mécanique

ηm=     Ph   Pm

Partie 3                   L’aspect Mécanique et constructif

La pompe centrifuge

Petit rappel sur la pompe centrifuge

Principe de fonctionnement

La pompe centrifuge est une électropompe capable d'aspirer un liquide en le forçant au travers d'une roue à aube ou d'une hélice nommée « impulseur ». Ce type de pompe est commun dans le secteur de l'industrie. Ainsi, par l'effet de rotation de « l'impulseur », le fluide pompé est aspiré de façon axiale dans la pompe, puis accéléré radialement et enfin, refoulé tangentiellement.