Corrigé type

Exo 1 (07 pts) :

- La nomenclature R-WXYZ : concerne les composés frigorigènes synthétiques ( 1.5 pts)

R : réfrigérant

W : nombre d’insaturation ou liaisons doubles

X = C-1 : avec C nombre d’atomes de carbone

Y= H+1 : avec H nombre d’atomes d’hydrogène

Z = F : nombre d’atomes de fluor

- Déterminer les réfrigérants (fluides frigorigènes) suivants :

R-1270  ( 2.5 pts)

Z =F = 0 ( pas d’atome de fluor

Y = H+1 = 7 , donc H = 6 ( 6 atomes de H)

X= C-1 = 2, donc C = 3 ( 3 atomes de C)

W= 1 , il existe une double liaison

Donc le composé est : CH2 = CH-CH3 ou bien  C3H6 avec double liaison.

R-122b ( 1.5 pts)

Z =F =2

Y = H+1 = 2 , donc H = 1

X= C-1 = 1, donc C = 2

W= 0 , il n’existe pas de double liaison

b : isomère, 3 liaisons du c restent libres donc occupées par le Chlore Cl

Donc le composé est l’isomère de C2HF2Cl3

- R-141B2	 (1.5 pts)				        H	     Br

Z =F =1  						          H      C	      C	   H

F	      Br

Y = H+1 = 4 , donc H = 3

X= C-1 = 1, donc C = 2

W= 0 , il n’existe pas de double liaison

2 liaisons restent libres donc occupées par le Chlore Cl mais dans ce composé les deux atomes chlore sont remplacés par deux atomes Brome Br

Le composé est : C2H3FBr2

Exo2 (13 pts) :

- (1.5 pts)

| CONDENSEUR A AIR Cd | DETENDEUR D |
| --- | --- |
| COMPRESSEUR C | EVAPORATEUR A EAU E |

C

D

Cd

E

2- Le cycle de la pompe à chaleur est frigorifique selon le tableau :(3 pts)

| compresseur |  | condenseur |  | détendeur | évaporateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point 1 aspiration | Point 2 refoulement | Point 2’ entrée | Point 3 sortie | Point 3’ entrée | Point 4 entrée |
| P1= 3.5 bars | P2 = 12.0 bars | P2’ = 12.0 bars | P3= 12.0 bars | P3’ = 12.0 bars | P4 = 3.5 bars |
| T1 = 25 °C | T2= 80 °C | T2’ = 47°C | T3 = 47°C | T3’ = 43 °C | T4 = 5°C |

3- Tracer le cycle sur le diagramme des frigoristes du R-134a  ( voir fichier en bas) (3 pts)

4-Calculer le travail consommé, la quantité de froid extraite et la quantité de chaleur rejetée.

W= h2-h1=460-420=40 kJ/kg   ( 1 pts)

Q0= h1-h4=420-260=160 kJ/kg  ( 1 pts)

Qc=h3'-h2=260-460= -200 kJ/kg  ( 1 pts)

5- Déterminer le COP de la machine

COP= QcW=20040=5  ( 1 pt)

6-Déterminer le rendement du compresseur ( 1.5pts)

La compression dans cette machine n’est pas isentropique, le travail réel est fonction des points 1 et 2, c’est W.

Le travail isentropique ou théorique ( sans pertes) se fait à S constante, donc soit la transformation 1-2is la compression isentropique de 1 au point 2is

Le rendement du compresseur est alors :

c= WisW=h2is-h1h2-h1=447-42040=0.675     soit un rendement de    67.5 %